## IND.2.1
[11 empty] | Ja | Ja
Baustein: IND.2.1 Allgemeine ICS-Komponente | [10 empty] | Nein | Teilweise
Kompendium: 2023 | [11 empty] | Nein
ID-Anforderung | Titel | Inhalt | Typ | Entbehrlich | Begründung für Entbehrlichkeit | Umsetzung | Umsetzung bis | Verantwortlich | Bemerkungen / Begründung für Nicht-Umsetzung | Kostenschätzung
IND.2.1.A1 | Einschränkung des Zugriffs auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen | Standardmäßig eingerichtete bzw. vom herstellenden Unternehmen gesetzte Passwörter MÜSSEN gewechselt werden (siehe ORP.4 Identitäts- und Berechtigungsmanagement). | Basis
IND.2.1.A1 | Einschränkung des Zugriffs auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen | Der Wechsel MUSS dokumentiert werden. | Basis
IND.2.1.A1 | Einschränkung des Zugriffs auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen | Die Passwörter MÜSSEN sicher hinterlegt werden. | Basis
IND.2.1.A1 | Einschränkung des Zugriffs auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen | Es MUSS sichergestellt werden, dass nur berechtigte Mitarbeitende auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen von ICS-Komponenten zugreifen können. | Basis
IND.2.1.A1 | Einschränkung des Zugriffs auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen | Die Konfiguration von ICS-Komponenten DARF NUR nach einer Freigabe durch die verantwortliche Person oder nach einer Authentisierung geändert werden. | Basis
IND.2.1.A2 | Nutzung sicherer Übertragungs-Protokolle für die Konfiguration und Wartung | Für die Konfiguration und Wartung von ICS-Komponenten MÜSSEN sichere Protokolle eingesetzt werden. | Basis
IND.2.1.A2 | Nutzung sicherer Übertragungs-Protokolle für die Konfiguration und Wartung | Die Informationen MÜSSEN geschützt übertragen werden. | Basis
IND.2.1.A3 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Basis
IND.2.1.A4 | Deaktivierung oder Deinstallation nicht genutzter Dienste, Funktionen und Schnittstellen | Alle nicht genutzten Dienste, Funktionen und Schnittstellen der ICS-Komponenten MÜSSEN deaktiviert oder deinstalliert werden. | Basis
IND.2.1.A5 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Basis
IND.2.1.A6 | Netzsegmentierung | ICS-Komponenten MÜSSEN von der Office-IT getrennt werden. | Basis
IND.2.1.A6 | Netzsegmentierung | Hängen ICS-Komponenten von anderen Diensten im Netz ab, SOLLTE das ausreichend dokumentiert werden. | Basis
IND.2.1.A6 | Netzsegmentierung | ICS-Komponenten SOLLTEN so wenig wie möglich mit anderen ICS-Komponenten kommunizieren. | Basis
IND.2.1.A7 | Erstellung von Datensicherungen | Vor jeder Systemänderung an einer ICS-Komponente MÜSSEN Backups erstellt werden. | Standard
IND.2.1.A8 | Schutz vor Schadsoftware | ICS-Komponenten SOLLTEN durch geeignete Mechanismen vor Schadprogrammen geschützt werden (siehe OPS.1.1.4 Schutz vor Schadprogrammen). | Standard
IND.2.1.A8 | Schutz vor Schadsoftware | Wird dafür ein Virenschutzprogramm benutzt, SOLLTEN das Programm und die Virensignaturen nach der Freigabe durch das herstellende Unternehmen immer auf dem aktuellen Stand sein. | Standard
IND.2.1.A8 | Schutz vor Schadsoftware | Wenn die Ressourcen auf der ICS-Komponente nicht ausreichend sind oder die Echtzeitanforderung durch den Einsatz von Virenschutzprogrammen gefährdet werden könnte, SOLLTEN alternative Maßnahmen ergriffen werden, etwa die Abschottung der ICS-Komponente oder des Produktionsnetzes. | Standard
IND.2.1.A9 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Standard
IND.2.1.A10 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Standard
IND.2.1.A11 | Wartung der ICS-Komponenten | Bei der Wartung einer ICS-Komponente SOLLTEN immer die aktuellen und freigegebenen Sicherheitsupdates eingespielt werden. | Standard
IND.2.1.A11 | Wartung der ICS-Komponenten | Updates für das Betriebssystem SOLLTEN erst nach Freigabe durch das herstellende Unternehmen einer ICS-Komponente installiert werden. | Standard
IND.2.1.A11 | Wartung der ICS-Komponenten | Alternativ SOLLTE die Aktualisierung in einer Testumgebung erprobt werden, bevor diese in einer produktiven ICS-Komponente eingesetzt wird. | Standard
IND.2.1.A11 | Wartung der ICS-Komponenten | Für kritische Sicherheitsupdates SOLLTE kurzfristig eine Wartung durchgeführt werden. | Standard
IND.2.1.A12 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Standard
IND.2.1.A13 | Geeignete Inbetriebnahme von ICS-Komponenten | Bevor ICS-Komponenten in Betrieb genommen werden, SOLLTEN sie dem aktuellen, intern freigegebenen Firmware-, Software- und Patch-Stand entsprechen. | Standard
IND.2.1.A13 | Geeignete Inbetriebnahme von ICS-Komponenten | Neue ICS-Komponenten SOLLTEN in die bestehenden Betriebs-, Überwachungs- und Informationssicherheitsmanagement-Prozesse eingebunden werden. | Standard
IND.2.1.A14 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Standard
IND.2.1.A15 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Standard
IND.2.1.A16 | Schutz externer Schnittstellen | Von außen erreichbare Schnittstellen SOLLTEN vor Missbrauch geschützt werden. | Standard
IND.2.1.A17 | Nutzung sicherer Protokolle für die Übertragung von Mess- und Steuerdaten | Mess- oder Steuerdaten SOLLTEN bei der Übertragung vor unberechtigten Zugriffen oder Veränderungen geschützt werden. | Standard
IND.2.1.A17 | Nutzung sicherer Protokolle für die Übertragung von Mess- und Steuerdaten | Bei Anwendungen mit Echtzeitanforderungen SOLLTE geprüft werden, ob dies umsetzbar ist. | Standard
IND.2.1.A17 | Nutzung sicherer Protokolle für die Übertragung von Mess- und Steuerdaten | Werden Mess- oder Steuerdaten über öffentliche Netze übertragen, SOLLTEN sie angemessen geschützt werden. | Standard
IND.2.1.A18 | Kommunikation im Störfall | Es SOLLTE alternative und unabhängige Kommunikationsmöglichkeiten geben, die bei einem Störfall benutzt werden können, um handlungsfähig zu bleiben. | Hoch
IND.2.1.A19 | Security-Tests | Mithilfe von regelmäßigen Security-Tests SOLLTE geprüft werden, ob die technischen Sicherheitsmaßnahmen noch effektiv umgesetzt sind. | Hoch
IND.2.1.A19 | Security-Tests | Die Security-Tests SOLLTEN nicht im laufenden Anlagenbetrieb erfolgen. | Hoch
IND.2.1.A19 | Security-Tests | Die Tests SOLLTEN auf die Wartungszeiten geplant werden. | Hoch
IND.2.1.A19 | Security-Tests | Die Ergebnisse SOLLTEN dokumentiert werden. | Hoch
IND.2.1.A19 | Security-Tests | Erkannte Risiken SOLLTEN bewertet und behandelt werden. | Hoch
IND.2.1.A20 | Vertrauenswürdiger Code | Firmware-Updates oder neue Steuerungsprogramme SOLLTEN NUR eingespielt werden, wenn vorher ihre Integrität überprüft wurde. | Hoch
IND.2.1.A20 | Vertrauenswürdiger Code | Sie SOLLTEN nur aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. | Hoch