## INF.12
[11 empty] | Ja | Ja
Baustein: INF.12 Verkabelung | [10 empty] | Nein | Teilweise
Kompendium: 2023 | [11 empty] | Nein
ID-Anforderung | Titel | Inhalt | Typ | Entbehrlich | Begründung für Entbehrlichkeit | Umsetzung | Umsetzung bis | Verantwortlich | Bemerkungen / Begründung für Nicht-Umsetzung | Kostenschätzung
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | Bei der Auswahl von Kabeltypen MUSS geprüft werden, welche übertragungstechnischen Eigenschaften notwendig sind. | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | Die einschlägigen Normen und Vorschriften MÜSSEN beachtet werden. | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | Auch die Umgebungsbedingungen im Betrieb und bei der Verlegung MÜSSEN berücksichtigt werden. | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | Hinsichtlich der Umgebungsbedingungen MÜSSEN die folgenden Faktoren beachtet werden: | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | Temperaturen, | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | Kabelwege, | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | Zugkräfte bei der Verlegung, | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | die Art der Verlegung sowie | Basis
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | die Entfernung zwischen den Endpunkten und möglichen Störquellen. | Basis
INF.12.A2 | Planung der Kabelführung | Kabel, Kabelwege und Kabeltrassen MÜSSEN aus funktionaler und aus physikalischer Sicht ausreichend dimensioniert werden. | Basis
INF.12.A2 | Planung der Kabelführung | Dabei MÜSSEN künftige Notwendigkeiten eingerechnet werden, z. B. genügend Platz für mögliche technische Erweiterungen in Kabelkanälen und -trassen. | Basis
INF.12.A2 | Planung der Kabelführung | Bei der gemeinsamen Führung von IT- und Stromverkabelung in einer Trasse MUSS das Übersprechen zwischen den einzelnen Kabeln verhindert werden. | Basis
INF.12.A2 | Planung der Kabelführung | Es MUSS darauf geachtet werden, dass die IT-Verkabelung und die elektrotechnische Verkabelung mit dem normgerechten Trennungsabstand geführt werden. | Basis
INF.12.A2 | Planung der Kabelführung | Erkennbare Gefahrenquellen MÜSSEN umgangen werden. | Basis
INF.12.A3 | Fachgerechte Installation | Die Installationsarbeiten der Verkabelung MÜSSEN fachkundig und sorgfältig erfolgen. | Basis
INF.12.A3 | Fachgerechte Installation | Bei der Installation MÜSSEN alle relevanten Normen beachtet werden. | Basis
INF.12.A3 | Fachgerechte Installation | Die fachgerechte Ausführung der Verkabelung MUSS durch eine fachkundige Person in allen Phasen überprüft werden. | Basis
INF.12.A3 | Fachgerechte Installation | Bei Anlieferung des Materials MUSS geprüft werden, ob die richtigen Kabel und Anschlusskomponenten geliefert wurden. | Basis
INF.12.A3 | Fachgerechte Installation | Es MUSS darauf geachtet werden, dass die Montage keine Beschädigungen verursacht. | Basis
INF.12.A3 | Fachgerechte Installation | Außerdem MÜSSEN die Kabelwege so gewählt werden, dass eine Beschädigung der verlegten Kabel durch die normale Nutzung des Gebäudes ausgeschlossen ist. | Basis
INF.12.A4 | EMV-taugliche Stromversorgung | Die Stromversorgung MUSS EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) -tauglich sein. | Basis
INF.12.A4 | EMV-taugliche Stromversorgung | Dafür MUSS das Stromverteilnetz als TN-S-System aufgebaut sein. | Basis
INF.12.A4 | EMV-taugliche Stromversorgung | Bei Aufbau und Betrieb des Stromverteilnetzes MÜSSEN die in den entsprechenden Normen empfohlenen Trennungsabstände soweit wie möglich eingehalten werden. | Basis
INF.12.A4 | EMV-taugliche Stromversorgung | Vorkehrungen gegen Einstrahlungen von außen, Abstrahlung durch die Stromleitung sowie zur Erkennung von Ausgleichsströmen MÜSSEN getroffen werden. | Basis
INF.12.A5 | Anforderungsanalyse für die Verkabelung | Grundsätzlich SOLLTEN die Anforderungen analysiert werden, die Einfluss auf eine zukunftssichere, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausführung der Verkabelung haben. | Standard
INF.12.A5 | Anforderungsanalyse für die Verkabelung | In dieser Anforderungsanalyse SOLLTE zunächst abgeschätzt werden, wie die kurzfristige Nutzung der Verkabelung innerhalb der Institution aussieht. | Standard
INF.12.A5 | Anforderungsanalyse für die Verkabelung | Darauf aufbauend SOLLTE die längerfristige Entwicklung der Nutzung abgeschätzt werden. | Standard
INF.12.A5 | Anforderungsanalyse für die Verkabelung | Darüber hinaus MÜSSEN die Schutzziele der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit bei der Anforderungsanalyse für die Verkabelung mit betrachtet werden. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Für die Verkabelung SOLLTE es einen Abnahmeprozess geben. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Verkabelungen SOLLTEN immer dann abgenommen werden, wenn alle (gegebenenfalls im Rahmen eines Meilensteins) durchzuführenden Aufgaben abgeschlossen sind. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Die Ausführenden SOLLTE hierfür die Aufgaben als abgeschlossen und zur Abnahme bereit gemeldet haben. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Außerdem SOLLTEN sich bei den Kontrollen durch die auftraggebende Institution keine inakzeptablen Mängel gezeigt haben. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Der Abnahmetermin SOLLTE so gewählt werden, dass die Kontrollen zur Abnahme in ausreichender Zeit vorbereitet werden können. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Die auftragnehmende Institution MUSS spätestens zum Abnahmetermin schriftlich belegen, dass sämtliche Normen und Vorschriften eingehalten wurden, die für das Gewerk gelten. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Bei der Abnahme MUSS der tatsächliche Umfang der Leistungen überprüft werden. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Für das Abnahmeprotokoll SOLLTE eine Checkliste vorbereitet werden. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Das Abnahmeprotokoll MUSS von den Teilnehmenden und Verantwortlichen rechtsverbindlich unterzeichnet werden. | Standard
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | Das Protokoll MUSS Bestandteil der internen Dokumentation der Verkabelung sein. | Standard
INF.12.A7 | Überspannungsschutz | Jedes elektrisch leitende Netz SOLLTE gegen Überspannungen geschützt werden. | Standard
INF.12.A7 | Überspannungsschutz | Hierfür MUSS ein entsprechendes Überspannungsschutzkonzept erstellt werden, das den gültigen Normen entspricht. | Standard
INF.12.A7 | Überspannungsschutz | Netzersatzanlagen (NEA) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) MÜSSEN in das Überspannungsschutzkonzept aufgenommen werden. | Standard
INF.12.A8 | Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel | Wenn Kabel nicht mehr benötigt werden, SOLLTEN sie fachgerecht und vollständig entfernt werden. | Standard
INF.12.A8 | Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel | Nachdem Kabel entfernt wurden, MÜSSEN die Brandschottungen fachgerecht verschlossen werden. | Standard
INF.12.A8 | Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel | Kabel, die aktuell nicht mehr benötigt werden, aber mit der vorhandenen Technik sinnvoll als Reserve an Ort und Stelle verbleiben können, SOLLTEN in einem betriebsfähigen Zustand erhalten werden. | Standard
INF.12.A8 | Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel | Solche Kabel MÜSSEN mindestens an den Endpunkten entsprechend gekennzeichnet werden. | Standard
INF.12.A8 | Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel | Grundsätzlich SOLLTE eine Übersicht über nicht mehr benötigte Kabel aufgestellt werden. | Standard
INF.12.A8 | Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel | Aus der Dokumentation SOLLTE hervorgehen, welche Kabel entfernt oder deaktiviert wurden. | Standard
INF.12.A9 | Brandschutz in Trassen | Trassen SOLLTEN ausreichend dimensioniert werden. | Standard
INF.12.A9 | Brandschutz in Trassen | Trassen SOLLTEN über eine ausreichende Be- und Entlüftung verfügen. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Eine Institution SOLLTE sicherstellen, dass sie für ihre Verkabelung sowohl über eine interne als auch eine externe Dokumentation verfügt. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Die interne Dokumentation MUSS alle Aufzeichnungen zur Installation und zum Betrieb der Verkabelung enthalten. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Die interne Dokumentation SOLLTE so umfangreich angefertigt und gepflegt werden, dass der Betrieb und dessen Weiterentwicklung bestmöglich unterstützt werden. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Die externe Dokumentation (Beschriftung von Anschlüssen zur Unterstützung des Betriebs) der Verkabelung SOLLTE möglichst neutral gehalten werden. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Jede Veränderung im Netz SOLLTE dokumentiert werden. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Eine Interims- oder Arbeitsversion der Dokumentation SOLLTE unmittelbar, d. h. am Tag selbst angepasst werden. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Die Stamm-Dokumentation MUSS spätestens 4 Wochen nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten aktualisiert sein. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Es SOLLTE geprüft werden, ob ein Dokumentenmanagement für die Dokumentation eingesetzt werden kann. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Die Dokumentation SOLLTE regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. | Standard
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | Sämtliche technischen Einrichtungen, die im Rahmen der Verkabelung dokumentiert sind, MÜSSEN hinsichtlich der Dokumentationstreue spätestens nach 4 Jahren geprüft werden. | Standard
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | In jedem Verteiler SOLLTE es eine Dokumentation geben, die den derzeitigen Stand von Rangierungen und Leitungsbelegungen wiedergibt. | Standard
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | Die Dokumentation im Verteiler MUSS ein sicheres Schalten ermöglichen. | Standard
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | Die Dokumentation im Verteiler SOLLTE möglichst neutral gehalten werden. | Standard
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | In der Dokumentation im Verteiler SOLLTEN nur bestehende und genutzte Verbindungen sowie auflaufende Reservekabel aufgeführt sein. | Standard
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | Falls möglich, SOLLTEN keine Hinweise auf die Art gegeben werden, wie Kabel genutzt werden. | Standard
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | Es SOLLTEN nur solche Hinweise gegeben werden, die ausdrücklich vorgeschrieben sind. | Standard
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | Alle weitergehenden Informationen SOLLTEN in einer Revisionsdokumentation aufgeführt werden. | Standard
INF.12.A12 | Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender Verbindungen | Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel SOLLTEN gemäß DGUV Vorschrift 3, entsprechend den in § 5 Prüfung genannten Durchführungsanweisungen, regelmäßig geprüft werden. | Standard
INF.12.A12 | Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender Verbindungen | Alle Unregelmäßigkeiten, die festgestellt werden, MÜSSEN unverzüglich dokumentiert werden. | Standard
INF.12.A12 | Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender Verbindungen | Festgestellte Unregelmäßigkeiten MÜSSEN unverzüglich den zuständigen Organisationseinheiten gemeldet werden. | Standard
INF.12.A12 | Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender Verbindungen | Die zuständigen Organisationseinheiten MÜSSEN die festgestellten Unregelmäßigkeiten so zeitnah beheben, dass eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen werden kann. | Standard
INF.12.A12 | Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender Verbindungen | Die Verfügbarkeit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel MUSS hierbei im erforderlichen Maß sichergestellt sein. | Standard
INF.12.A13 | Vermeidung elektrischer Zündquellen | Die Nutzung privater Elektrogeräte innerhalb einer Institution SOLLTE klar geregelt werden. | Standard
INF.12.A13 | Vermeidung elektrischer Zündquellen | Alle Elektrogeräte MÜSSEN durch eine Elektrofachkraft geprüft und für sicher befunden werden, bevor sie eingesetzt werden. | Standard
INF.12.A13 | Vermeidung elektrischer Zündquellen | Die Verwendung von Steckdosenleisten SOLLTE soweit wie möglich vermieden werden. | Standard
INF.12.A13 | Vermeidung elektrischer Zündquellen | Fehlende Steckdosen SOLLTEN durch eine Elektrofachkraft fachgerecht nachgerüstet werden. | Standard
INF.12.A14 | A-B-Versorgung | Es SOLLTE geprüft werden, ob anstelle einer einzügigen Stromversorgung eine zweizügige sogenannte A-B-Versorgung geschaffen werden soll, die wichtige IT-Komponenten und andere Verbraucher versorgt. | Hoch
INF.12.A14 | A-B-Versorgung | Dabei SOLLTE die Funktionsfähigkeit der Stromversorgung permanent durch geeignete technische Einrichtungen überwacht werden. | Hoch
INF.12.A15 | Materielle Sicherung der Verkabelung | Für alle Räume eines Gebäudes, insbesondere in Räumen mit Publikumsverkehr sowie in unübersichtlichen Bereichen SOLLTE überlegt werden, Kabel und Verteiler gegen unbefugte Zugriffe zu sichern. | Hoch
INF.12.A15 | Materielle Sicherung der Verkabelung | In jedem Fall SOLLTEN die Zahl und der Umfang derjenigen Stellen möglichst gering gehalten werden, an denen Einrichtungen der Energieversorgung und Zugangspunkte des Datennetzes für Unbefugte zugänglich sind. | Hoch
INF.12.A16 | Nutzung von Schranksystemen | Elektrotechnische Anschlüsse und -verteiler SOLLTEN in Schranksystemen aufgestellt oder in diese eingebaut werden. | Hoch
INF.12.A16 | Nutzung von Schranksystemen | Bei der Dimensionierung der Schranksysteme SOLLTE das erwartete Wachstum für den geplanten Einsatzzeitraum berücksichtigt werden. | Hoch
INF.12.A17 | Redundanzen für die IT-Verkabelung | Es SOLLTE geprüft werden, ob eine redundante primäre IT-Verkabelung geschaffen werden soll, die über unabhängige Trassen geführt wird. | Hoch
INF.12.A17 | Redundanzen für die IT-Verkabelung | Ebenso SOLLTE geprüft werden, ob die Anschlüsse an IT- oder TK-Provider redundant ausgelegt werden sollen. | Hoch
INF.12.A17 | Redundanzen für die IT-Verkabelung | Bei hohen oder sehr hohen Verfügbarkeitsanforderungen SOLLTE überlegt werden, in den relevanten Gebäuden die Sekundär- und Tertiärverkabelung redundant auszulegen. | Hoch
INF.12.A17 | Redundanzen für die IT-Verkabelung | Dabei SOLLTEN redundant ausgelegte Teile der Sekundärverkabelung in unterschiedlichen Brandabschnitten geführt werden. | Hoch
INF.12.A17 | Redundanzen für die IT-Verkabelung | Wird eine redundante Verkabelung verwendet, SOLLTE deren Funktionsfähigkeit regelmäßig geprüft werden. | Hoch