## INF.5
[11 empty] | Ja | Ja
Baustein: INF.5 Raum sowie Schrank für technische Infrastruktur | [10 empty] | Nein | Teilweise
Kompendium: 2023 | [11 empty] | Nein
ID-Anforderung | Titel | Inhalt | Typ | Entbehrlich | Begründung für Entbehrlichkeit | Umsetzung | Umsetzung bis | Verantwortlich | Bemerkungen / Begründung für Nicht-Umsetzung | Kostenschätzung
INF.5.A1 | Planung der Raumabsicherung | Für einen Raum für technische Infrastruktur MÜSSEN angemessene technische und organisatorische Vorgaben definiert und umgesetzt werden. | Basis
INF.5.A1 | Planung der Raumabsicherung | Dabei MUSS das für den Raum zu erreichende Schutzniveau berücksichtigt werden. | Basis
INF.5.A1 | Planung der Raumabsicherung | Bei der Planung MÜSSEN sowohl gesetzliche Regelungen und Vorschriften als auch potenzielle Gefährdungen durch Umwelteinflüsse, Einbruch und Sabotage beachtet werden. | Basis
INF.5.A2 | Lage und Größe des Raumes für technische Infrastruktur | Der Raum für technische Infrastruktur DARF KEIN Durchgangsraum sein. | Basis
INF.5.A2 | Lage und Größe des Raumes für technische Infrastruktur | Es MUSS sichergestellt sein, dass ausreichend Fläche für Fluchtwege und Arbeitsfläche vorhanden ist. | Basis
INF.5.A3 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Der Raum für technische Infrastruktur MUSS gegen unberechtigten Zutritt geschützt werden. | Basis
INF.5.A3 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Es MUSS geregelt werden, welche Personen für welchen Zeitraum, für welche Bereiche und zu welchem Zweck den Raum betreten dürfen. | Basis
INF.5.A3 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Dabei MUSS sichergestellt sein, dass keine unnötigen oder zu weitreichenden Zutrittsrechte vergeben werden. | Basis
INF.5.A3 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Alle Zutritte zum Raum für technische Infrastruktur SOLLTEN von der Zutrittskontrolle individuell erfasst werden. | Basis
INF.5.A4 | Schutz vor Einbruch | Der Raum MUSS vor Einbruch geschützt werden. | Basis
INF.5.A4 | Schutz vor Einbruch | Je nach erforderlichem Sicherheitsniveau des Raumes für technische Infrastruktur SOLLTEN geeignete raumbildende Teile wie Wände, Decken und Böden sowie Fenster und Türen mit entsprechenden Widerstandsklassen nach DIN EN 1627 ausgewählt werden. | Basis
INF.5.A5 | Vermeidung sowie Schutz vor elektromagnetischen Störfeldern | Elektromagnetische Felder MÜSSEN in unmittelbarer Nähe zum Raum für technische Infrastruktur vermieden werden. | Basis
INF.5.A5 | Vermeidung sowie Schutz vor elektromagnetischen Störfeldern | Ein ausreichender Abstand zu großen Maschinen wie z. B. Aufzugsmotoren MUSS eingehalten werden. | Basis
INF.5.A6 | Minimierung von Brandlasten | Brandlasten innerhalb und in der direkten Umgebung des Raumes für technische Infrastruktur MÜSSEN auf ein Minimum reduziert werden. | Basis
INF.5.A6 | Minimierung von Brandlasten | Auf brennbare Materialien für raumbildende Teile MUSS verzichtet werden. | Basis
INF.5.A7 | Verhinderung von Zweckentfremdung | Der Raum für technische Infrastruktur DARF NICHT zweckentfremdet werden, z. B. als Abstellraum oder Putzmittellager. | Basis
INF.5.A9 | Stromversorgung | Das Stromversorgungsnetz, über das der Raum für technische Infrastruktur und die daran angeschlossenen Endgeräte versorgt werden, MUSS als TN-S-System errichtet sein. | Basis
INF.5.A8 | Vermeidung von unkontrollierter elektrostatischer Entladung | Im Raum für technische Infrastruktur SOLLTE ein ableitfähiger Fußbodenbelag nach DIN EN 14041 verlegt werden. | Standard
INF.5.A10 | Einhaltung der Lufttemperatur und -Feuchtigkeit | Es SOLLTE sichergestellt werden, dass die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum für technische Infrastruktur innerhalb der Grenzen liegen, die in den Datenblättern der darin betriebenen Geräte genannt sind. | Standard
INF.5.A10 | Einhaltung der Lufttemperatur und -Feuchtigkeit | Dafür SOLLTE eine geeignete raumlufttechnische Anlage eingesetzt werden. | Standard
INF.5.A10 | Einhaltung der Lufttemperatur und -Feuchtigkeit | Diese SOLLTE ausreichend dimensioniert sein. | Standard
INF.5.A11 | Vermeidung von Leitungen mit gefährdenden Flüssigkeiten und Gasen | Im Raum für technische Infrastruktur SOLLTE es nur Leitungen geben, die für den Betrieb der Technik im Raum unbedingt erforderlich sind. | Standard
INF.5.A11 | Vermeidung von Leitungen mit gefährdenden Flüssigkeiten und Gasen | Leitungen wie Abwasserleitungen, Frischwasserleitungen, Gas- und Heizungsrohre sowie Leitungen für Treibstoff oder Ferndampf SOLLTEN NICHT durch den Raum geführt werden. | Standard
INF.5.A12 | Schutz vor versehentlicher Beschädigung von Zuleitungen | Zuleitungen außerhalb des Raumes für technische Infrastruktur SOLLTEN gegen versehentliche Beschädigung geschützt werden. | Standard
INF.5.A13 | Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Unabhängig von den für den Raum geltenden baurechtlichen Brandschutzvorgaben SOLLTEN alle raumbildenden Teile sowie Türen und Fenster gleichwertig rauchdicht sein. | Standard
INF.5.A13 | Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Sie SOLLTEN Feuer und Rauch für mindestens 30 Minuten standhalten. | Standard
INF.5.A13 | Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Brandlasten im Bereich der Leitungstrassen SOLLTEN vermieden werden. | Standard
INF.5.A14 | Minimierung von Brandgefahren aus Nachbarbereichen | Der Raum SOLLTE NICHT in unmittelbarer Nähe zu anderen Räumlichkeiten mit brennbaren Materialien liegen, deren Menge über eine bürotypische Nutzung hinaus geht. | Standard
INF.5.A15 | Blitz- und Überspannungsschutz | Es SOLLTE ein Blitz- und Überspannungsschutzkonzept nach dem Prinzip der energetischen Koordination (siehe DIN EN 62305) erstellt und umgesetzt werden. | Standard
INF.5.A15 | Blitz- und Überspannungsschutz | Der Raum für technische Infrastruktur SOLLTE mindestens der Blitzschutzzone 2 (LPZ 2) zugeordnet werden. | Standard
INF.5.A15 | Blitz- und Überspannungsschutz | Die Blitz- und Überspannungsschutzeinrichtungen SOLLTEN regelmäßig und anlassbezogen auf ihre Funktion überprüft und, falls erforderlich, ersetzt werden. | Standard
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | Es SOLLTE geprüft werden, welche Geräte an eine USV angeschlossen werden sollen. | Standard
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | Falls eine USV erforderlich ist, SOLLTE die Stützzeit der USV so ausgelegt sein, dass alle versorgten Komponenten sicher herunterfahren können. | Standard
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | Es SOLLTE berücksichtigt werden, dass die Batterien von USV-Anlagen altern. | Standard
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | Bei relevanten Änderungen SOLLTE überprüft werden, ob die vorhandenen USV-Anlagen noch ausreichend dimensioniert sind. | Standard
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | Die Batterie der USV SOLLTE im erforderlichen Temperaturbereich gehalten werden. | Standard
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | Die USV SOLLTE regelmäßig gewartet und auf Funktionsfähigkeit getestet werden. | Standard
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | Dafür SOLLTEN die vom herstellenden Unternehmen vorgesehenen Wartungsintervalle eingehalten werden. | Standard
INF.5.A17 | Inspektion und Wartung der Infrastruktur | Für alle Komponenten der baulich-technischen Infrastruktur SOLLTEN mindestens die vom herstellenden Unternehmen empfohlenen oder durch Normen festgelegten Intervalle und Vorschriften für Inspektion und Wartung eingehalten werden. | Standard
INF.5.A17 | Inspektion und Wartung der Infrastruktur | Kabel- und Rohrdurchführungen durch brand- und rauchabschnittbegrenzende Wände SOLLTEN daraufhin geprüft werden, ob die Schotten die für den jeweiligen Einsatzzweck erforderliche Zulassung haben und unversehrt sind. | Standard
INF.5.A17 | Inspektion und Wartung der Infrastruktur | Inspektionen und Wartungsarbeiten MÜSSEN geeignet protokolliert werden. | Standard
INF.5.A18 | Lage des Raumes für technische Infrastruktur | Der Raum für technische Infrastruktur SOLLTE so im Gebäude angeordnet werden, dass er weder internen noch externen Gefährdungen wie z. B. Regen, Wasser oder Abwasser ausgesetzt ist. | Hoch
INF.5.A18 | Lage des Raumes für technische Infrastruktur | In oberirdischen Geschossen SOLLTE darauf geachtet werden, dass der Raum nicht durch Sonneneinstrahlung erwärmt wird. | Hoch
INF.5.A18 | Lage des Raumes für technische Infrastruktur | Wird der Raum im obersten Geschoss des Gebäudes untergebracht, SOLLTE sichergestellt werden, dass kein Wasser über das Dach eindringen kann. | Hoch
INF.5.A19 | Redundanz des Raumes für technische Infrastruktur | Der Raum SOLLTE redundant ausgelegt werden. | Hoch
INF.5.A19 | Redundanz des Raumes für technische Infrastruktur | Beide Räume SOLLTEN eine eigene Elektrounterverteilung erhalten, die direkt von der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) versorgt wird. | Hoch
INF.5.A19 | Redundanz des Raumes für technische Infrastruktur | Beide Räume SOLLTEN unterschiedlichen Brandabschnitten zugeordnet sein und, sofern erforderlich, jeweils über eine eigene raumlufttechnische Anlage verfügen. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Der Raum SOLLTE fensterlos sein. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Sind dennoch Fenster vorhanden, SOLLTEN sie je nach Geschosshöhe gegen Eindringen von außen angemessen gesichert sein. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Gibt es neben Fenstern und Türen weitere betriebsnotwendige Öffnungen, wie z. B. Lüftungskanäle, SOLLTEN diese gleichwertig zur Raumhülle geschützt werden. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Es SOLLTEN Einbruchmeldeanlagen nach VdS Klasse C (gemäß VdS-Richtlinie 2311) eingesetzt werden. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Alle erforderlichen Türen, Fenster und sonstige geschützte Öffnungen SOLLTEN über die Einbruchmeldeanlage auf Verschluss, Verriegelung und Durchbruch überwacht werden. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Vorhandene Fenster SOLLTEN stets geschlossen sein. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Die Widerstandsklasse von raumbildenden Teilen, Fenstern und Türen SOLLTE dem Sicherheitsbedarf des Raumes angepasst werden. | Hoch
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | Die Qualität der Schlösser, Schließzylinder und Schutzbeschläge SOLLTE der Widerstandsklasse der Tür entsprechen. | Hoch
INF.5.A21 | ENTFALLEN | Diese Anforderung ist entfallen. | Hoch
INF.5.A22 | Redundante Auslegung der Stromversorgung | Die Stromversorgung SOLLTE durchgängig vom Niederspannungshauptverteiler (NSHV) bis zum Verbraucher im Raum für technische Infrastruktur zweizügig sein. | Hoch
INF.5.A22 | Redundante Auslegung der Stromversorgung | Diese Stromversorgungen SOLLTEN sich in getrennten Brandabschnitten befinden. | Hoch
INF.5.A22 | Redundante Auslegung der Stromversorgung | Der NSHV SOLLTE betriebsredundant ausgelegt sein. | Hoch
INF.5.A23 | Netzersatzanlage | Die Energieversorgung der Institution SOLLTE um eine Netzersatzanlage (NEA) ergänzt werden. | Hoch
INF.5.A23 | Netzersatzanlage | Der Betriebsmittelvorrat einer NEA SOLLTE regelmäßig kontrolliert werden. | Hoch
INF.5.A23 | Netzersatzanlage | Die NEA SOLLTE außerdem regelmäßig gewartet werden. | Hoch
INF.5.A23 | Netzersatzanlage | Bei diesen Wartungen SOLLTEN auch Belastungs- und Funktionstests sowie Testläufe unter Last durchgeführt werden. | Hoch
INF.5.A24 | Lüftung und Kühlung | Die Lüftungs- und Kühltechnik SOLLTE betriebsredundant ausgelegt werden. | Hoch
INF.5.A24 | Lüftung und Kühlung | Es SOLLTE sichergestellt werden, dass diese Anlagen regelmäßig gewartet werden. | Hoch
INF.5.A24 | Lüftung und Kühlung | Bei sehr hohem Schutzbedarf SOLLTE auch eine Wartungsredundanz vorhanden sein. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Raumbildende Teile sowie Türen, Fenster und Lüftungsklappen SOLLTEN Feuer und Rauch für mindestens 90 Minuten standhalten. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Die Zuleitungen SOLLTEN einen Funktionserhalt von mindestens 90 Minuten gewährleisten. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Bei sehr hohem Schutzbedarf SOLLTE die Raumhülle wie ein eigener Brandabschnitt ausgebildet sein. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | In vorhandenen Lüftungskanälen SOLLTEN Brandschutzklappen eingebaut werden, die über Rauchmelder angesteuert werden. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Trassen SOLLTEN bis zum Eintritt in den Raum in getrennten Brandabschnitten geführt werden. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Bei sehr hohem Schutzbedarf SOLLTEN ein Brandfrühesterkennungssystem und eine automatische Löschanlage vorhanden sein. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Brand- und Rauchmelder SOLLTEN an die Brandmelderzentrale angeschlossen sein. | Hoch
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | Das Brandfrühesterkennungssystem und die automatische Löschanlage SOLLTEN an die zweizügige Stromversorgung mit USV und NEA angebunden sein. | Hoch
INF.5.A26 | Überwachung der Energieversorgung | Es SOLLTEN geeignete Überwachungseinrichtungen eingebaut und betrieben werden, die unzulässig hohe Ströme auf dem Schutzleitersystem und damit auf Leitungsschirmen sowie potenziell störende Oberschwingungen erfassen und an geeigneter Stelle zur Nachverfolgung und Behebung anzeigen können. | Hoch