## INF.6
[11 empty] | Ja | Ja
Baustein: INF.6 Datenträgerarchiv | [10 empty] | Nein | Teilweise
Kompendium: 2023 | [11 empty] | Nein
ID-Anforderung | Titel | Inhalt | Typ | Entbehrlich | Begründung für Entbehrlichkeit | Umsetzung | Umsetzung bis | Verantwortlich | Bemerkungen / Begründung für Nicht-Umsetzung | Kostenschätzung
INF.6.A1 | Handfeuerlöscher | Im Brandfall MÜSSEN im Datenträgerarchiv geeignete Handfeuerlöscher leicht erreichbar sein. | Basis
INF.6.A1 | Handfeuerlöscher | Diese Handfeuerlöscher MÜSSEN regelmäßig inspiziert und gewartet werden. | Basis
INF.6.A1 | Handfeuerlöscher | Mitarbeitende, die in der Nähe eines Datenträgerarchivs tätig sind, MÜSSEN in die Benutzung der Handfeuerlöscher eingewiesen werden. | Basis
INF.6.A2 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Der Zutritt zum Datenträgerarchiv DARF NUR für befugte Personen möglich sein. | Basis
INF.6.A2 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Der Zutritt MUSS auf ein Mindestmaß an Mitarbeitenden reduziert sein. | Basis
INF.6.A2 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Daher MUSS der Zutritt geregelt und kontrolliert werden. | Basis
INF.6.A2 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Für die Zutrittskontrolle MUSS ein Konzept entwickelt werden. | Basis
INF.6.A2 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Die darin festgelegten Maßnahmen für die Zutrittskontrolle SOLLTEN regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob sie noch wirksam sind. | Basis
INF.6.A2 | Zutrittsregelung und -kontrolle | Um es zu erschweren bzw. zu verhindern, dass eine Zutrittskontrolle umgangen wird, MUSS der komplette Raum einen dem Schutzbedarf genügenden mechanischen Widerstand aufweisen, der keinesfalls unter RC2 (gemäß DIN EN 1627) liegen darf. | Basis
INF.6.A3 | Schutz vor Staub und anderer Verschmutzung | Es MUSS sichergestellt werden, dass die Datenträger im Datenträgerarchiv ausreichend vor Staub und Verschmutzung geschützt sind. | Basis
INF.6.A3 | Schutz vor Staub und anderer Verschmutzung | Die Anforderungen dafür MÜSSEN bereits in der Planungsphase analysiert werden. | Basis
INF.6.A3 | Schutz vor Staub und anderer Verschmutzung | Es MUSS in Datenträgerarchiven ein striktes Rauchverbot eingehalten werden. | Basis
INF.6.A4 | Geschlossene Fenster und abgeschlossene Türen | In einem Datenträgerarchiv SOLLTEN, wenn möglich, keine Fenster vorhanden sein. | Basis
INF.6.A4 | Geschlossene Fenster und abgeschlossene Türen | Gibt es dennoch Fenster, MÜSSEN diese beim Verlassen des Datenträgerarchivs geschlossen werden. | Basis
INF.6.A4 | Geschlossene Fenster und abgeschlossene Türen | Ebenso MUSS beim Verlassen die Tür verschlossen werden. | Basis
INF.6.A4 | Geschlossene Fenster und abgeschlossene Türen | Auch Brand- und Rauchschutztüren MÜSSEN geschlossen werden. | Basis
INF.6.A5 | Verwendung von Schutzschränken | Die Datenträger und Medien in Datenträgerarchiven SOLLTEN in geeigneten Schutzschränken gelagert werden. | Standard
INF.6.A6 | Vermeidung von wasserführenden Leitungen | In Datenträgerarchiven SOLLTEN unnötige wasserführende Leitungen generell vermieden werden. | Standard
INF.6.A6 | Vermeidung von wasserführenden Leitungen | Sind dennoch Wasserleitungen durch das Datenträgerarchiv hinweg verlegt, SOLLTEN diese regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob sie noch dicht sind. | Standard
INF.6.A6 | Vermeidung von wasserführenden Leitungen | Zudem SOLLTEN Vorkehrungen getroffen werden, um frühzeitig erkennen zu können, ob dort Wasser austritt. | Standard
INF.6.A6 | Vermeidung von wasserführenden Leitungen | Für ein Datenträgerarchiv mit Hochverfügbarkeitsanforderungen SOLLTE es Reaktionspläne geben, die genau vorgeben, wer im Fall eines Lecks informiert werden muss und wie grundsätzlich vorzugehen ist. | Standard
INF.6.A7 | Einhaltung von klimatischen Bedingungen | Es SOLLTE sichergestellt werden, dass die zulässigen Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Schwebstoffanteil in der Raumluft im Datenträgerarchiv eingehalten werden. | Standard
INF.6.A7 | Einhaltung von klimatischen Bedingungen | Die Werte von Lufttemperatur und -feuchte SOLLTEN mehrmals im Jahr für die Dauer von einer Woche aufgezeichnet und dokumentiert werden. | Standard
INF.6.A7 | Einhaltung von klimatischen Bedingungen | Dabei festgestellte Abweichungen vom Sollwert SOLLTEN zeitnah behoben werden. | Standard
INF.6.A7 | Einhaltung von klimatischen Bedingungen | Die eingesetzten Klimageräte SOLLTEN regelmäßig gewartet werden. | Standard
INF.6.A8 | Sichere Türen und Fenster | Sicherungsmaßnahmen wie Fenster, Türen und Wände SOLLTEN bezüglich Einbruch, Brand und Rauch gleichwertig und angemessen sein. | Standard
INF.6.A8 | Sichere Türen und Fenster | Abhängig vom Schutzbedarf SOLLTE eine geeignete Widerstandsklasse gemäß der DIN EN 1627 erfüllt werden. | Standard
INF.6.A8 | Sichere Türen und Fenster | Alle Sicherheitstüren und -fenster SOLLTEN regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob sie noch entsprechend funktionieren. | Standard
INF.6.A8 | Sichere Türen und Fenster | Der komplette Raum SOLLTE einen dem Schutzbedarf genügenden mechanischen Widerstand aufweisen, der keinesfalls unter RC3 (gemäß DIN EN 1627) liegt. | Standard
INF.6.A9 | Gefahrenmeldeanlage | Es SOLLTE in Datenträgerarchiven eine angemessene Gefahrenmeldeanlage eingerichtet werden. | Hoch
INF.6.A9 | Gefahrenmeldeanlage | Diese Gefahrenmeldeanlage SOLLTE regelmäßig geprüft und gewartet werden. | Hoch
INF.6.A9 | Gefahrenmeldeanlage | Es SOLLTE sichergestellt sein, dass diejenigen Personen, die Gefahrenmeldungen empfangen in der Lage sind, auf Alarmmeldungen angemessen zu reagieren. | Hoch